ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ

«WICHLACZ»

ТИП GK- 1 ОТ 13 кВт ДО 120 кВт

!(котлы верхнего сгорания)!

ТИП KW-GSN ОТ 150 кВт ДО 1000 кВт

!(котлы верхнего сгорания)!

КИЕВ

Содержание:

- Введение …………………………………………………………………………..2

- Предназначение и строение котла………………………………………………………………….....2

- Технически-эксплуатационная характеристика………………………………………..……………......2

- Свидетельства и сертификаты………………………………………………………….…2

- Подбор котлов для инженерных сетей………………………..………………………………………........3

- Топливо и его приготовление…….………………………………………………….…4

- Описание строения…..…………………………………………………………......4

- Монтаж котлов к инженерной сети……………….………………………………………….………......4

- Запуск котла…………………………………………….……………………….9

- Очистка и хранение котла…………………………………………………………………......9

- Аварийная задержка котла…………………………………………………………….……….9

- Отключение котла от работы…………………………………………………………………..10

Условия безопасной эксплуатации котла………………………………………………………………………...11

Подтверждение защиты котла………………………………………………………………………...12

Декларация соответствия………………………………………………………………..13

Гарантийный талон котла…………...……………………………………………………………14

- Введение.

Техническая документация котлов «WICHLACZ» предназначена для пользователей этого вида котлов с целью детального ознакомления с содержанием и изучения основ, а также правильной эксплуатации котлов.

НЕЗНАНИЕ ЭТОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЧАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НАРУШЕНИЯ И НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ КОТЛА ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ.

- Предназначение и строение котла.

Водяные центрально-отопительные котлы «WICHLACZ» предназначены для питания инженерной сети центрального отопления жилых домов и других объектов, а также подготовки центрального водяного отопления при одноразовой подаче топлива и круглосуточной системе работы. Они произведены в сварочной версии. Основные элементы котла это: камера топки,  камера пепла, конвекционная часть,  люки для загрузки и чистки, воздушная система с распределителем, утеплительной изоляцией и дымоходом.

- Технически-эксплуатационная характеристика.

Котлы «WICHLACZ» характеризуются простой четкой инструкцией с использованием новаторских решений подведения воздуха в зону загрузки топлива. Обслуживание котла является простым, не требует особых усилия, с использованием только трех открывающихся люков, которые дают возможность загрузить топливо и очистить котел. Процесс сжигания автоматически контролируется и кроме этого дает возможность получить необходимую температуру вытекающей воды. В зависимости от примененного распределителя,  существует возможность использования циркуляционного насоса центрального отопления, программирование часовых зон в системе круглосуточной эксплуатации.

КОТЛЫ, ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ДЛЯ ОБЪЕКТА И ЭКПЛУАТИРУЕМЫЕ С НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ, НЕ НУЖДАЮТСЯ В КАМИННЫХ ФИЛЬТРАХ.

- Подбор котлов для инженерных сетей.

С целью правильного подбора котла необходимо взять во внимание расчетное потребление тепла в случае потери при проникновении, а также тепла в вентиляции и теплой воды для нужд потребителя.

Тепловой баланс дома должен быть разработан проектантом согласно с соответствующими нормами.

5.1. ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

Чтобы рассчитать оценочное потребление тепла для отопления жилого дома, нужно взять средние величины n/w удельных показателей  потребления тепла,

- q=160 Wm2    -     для слабо-изолированных домов (не утепленные стены из

кирпича и пустотелого блока, «холодное» покрытие пола,

одинарные окна)

- q=110 Wm2    -     для средне-изолированных домов (стены из ячеистого

бетона, слоистые без технической изоляции, двойные окна)

- q=80 Wm2      -     для хорошо-изолированных домов (утепленные стены из

ячеистого бетона, изолированные окна с комплексными

стеклами, «теплое» покрытие пола)

- Топливо и его приготовление.

Котлы «WICHLACZ» приспособлены к сжиганию каменного угля ассортимента.

В случае использования топлива низшего качества, необходимо принимать во внимание возможное ухудшение продуктивности котла.

Перед загрузкой топлива необходимо проверить, чтобы уголь имел приблизительно 20% влажности (по весу), и подготовить его за сутки раньше.

- Описание строения.

Водяные котлы центрального отопления «WICHLACZ» произведены в сварочной версии. Основные их элементы это: камера топки,  камера пепла, конвекционная часть,  люки для загрузки и чистки, воздушная система с распределителем, утеплительной изоляцией и дымоходом.

Камера топки сделана в форме прямоугольного параллелепипеда. В нижней ее части находится водяная решетка сделанная из трубы, под решеткой находится зольник. В верхней части топки имеется загрузочный люк. Над топкой находится нижний водяной канал конвекционной части. Конвекционная часть представляет собой систему водяных каналов попеременно расположенных, одновременно создавая собой  лабиринтовый поток дымовых газов. Последний дымовой канал соединен с дымоходом. Средние дымовые  каналы соединены общим люком для чистки. Все люки закрыты теплоизолированными дверцами или крышками. Воздушная система является вентилятором вместе с системой подачи первичного и вторичного воздуха. Вентилятор с помощью коллектора соединен камерой пепла, где под решетку подается первичный воздух. Система подачи первичного воздуха к набору топлива и вторичного воздуха является новаторским техническим решением, которое использует воздушные клапаны и фурмы. Количеством и временем подачи воздуха через вентилятор управляет система автоматики. Котел изолирован теплоизоляционным материалом защищенный жестью.

7.   Монтаж котлов в инженерной сети.

Котлы «WICHLACZ» должны быть установлены согласно технической документации котла, проектов котельной, требованиями  по вентиляции и отводе дымовых газов.

7.1.  Подключение котла.

Котел необходимо установить на покрытии пола (полу), сделанном из несгораемого покрытия. Рекомендуется, чтобы котел стоял на фундаменте высотой приблизительно     5-10 см выше покрытия пола. К котлу должен быть удобный доступ со всех сторон, особенно с передней стороны котла, с целью быстрого и безопасного ежедневного обслуживания и периодической чистки.

Помещение котельной требует гарантийной приточно-вытяжной вентиляции под потолком и над покрытием пола в форме каналов с размерами минимум 140см x  140 см.

ЗАПРЕЩЕНО ИПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКУЮ ВЫТЯЖНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ.

Дымоход следует соединить непосредственно с дымовой трубой. Через  крышку для чистки дымохода необходимо уплотнить место соединения дымохода с котлом с помощью минеральной шерсти.

Огромное значение для правильной работы котла имеют   размеры дымовой трубы (высота и разрез). Высота дымовой трубы должна соответствовать условиям местоположения котельной по отношению к другим объектам.

Техническое состояние дымовой трубы должен проверять трубочист.

7.2.  Установка центрального отопления.

После установки котла и подключения его к дымовой трубе, следует подключить котел к инженерной сети центрального отопления. В связи с этим необходимо провести следующие операции:

- Подключить штуцер зажигания котла к инженерной сети центрального отопления, в предназначенном для  этого месте,

- Подключить штуцер поворота котла,

- Подключить трубы системы безопасности,

- Наполнить инженерную сеть центрального отопления водой и до момента постоянного перелива с сигнализационной трубы,

- Подключить управляющее устройство и проверить правильную работу электрической инженерной сети,

- В случае использования циркуляционного насоса центрального отопления (рекомендация производителя), подключить насос с «гравитационным обходом», что дает возможность пользоваться инженерной сетью центрального отопления в момент возможной аварии насоса.

ВНИМАНИЕ!

Созданная инженерная сеть центрального отопления должна соответствовать требованиям, что касается обеспечения устройства  водяного отопления открытой системы, а также сборочного сосуда.

Главные требования к устройствам обеспечения:

- Сборочный сосуд открытой системы с емкостью минимум 4% - 7% всего объема инженерной сети центрального отопления,

- Труба безопасности с диаметром зависимым от тепловой мощности котла.

- Расширительная, сигнальная, переливная и воздухоотводящая труба, а также циркуляционная труба, которая позволяет удерживать определенную температуру в сосуде. На трубах безопасности не допускается использование клапанов и задвижек, эта труба должна быть свободна от сужений и острых изгибов по всей длине.

а).

Н

L

Н

а

Котёл

б).

H

н

L

D

Котёл

Схема обеспечения инженерной сети водяного отопления, оснащенной одним котлом или теплообменником, верхний раздел, насос закреплен на обороте.

Схема обеспечения также используется для следующих инженерных сетей водяного отопления:

- Верхний раздел, насос на питании,

- Верхний раздел, насос на обороте,

- Нижний  раздел, насос на питании,

- Верхний и нижний разделы с гравитационной циркуляцией.

Примерные схемы обеспечения инженерных сетей водяного отопления.

8.   Запуск котла.

Перед первым запуском котла необходимо проверить правильность подключения к инженерной сети центрального отопления, воспламеняемой, приточно-вытяжной. Особое внимание необходимо уделить проверке обеспечения инженерной сети в открытой системе.

За проверку и технический прием котла после монтажа ответственным является пользователь или его представитель, который после договоренности с проектантом, монтажником или другим представителем из сферы отопительных инженерных сетей должен составить протокол о приемной операции.

С целью разведения огня в котле на очищенную решетку, в топку, необходимо равномерно всыпать уголь (максимально до нижней края загрузочного люка). Далее для топки вкладываем бумагу и мелкие кусочки дерева, которые поджигаем и плотно закрываем все дверки. После поджигания включаем распределитель работы котла согласно инструкции по обслуживанию.

После периода разжигания во время эксплуатации котла необходимо через какой-то период времени проверять, происходит ли сжигание на всей поверхности топлива. Если местами происходят продувки, то следует разгрести топливо и засыпать образовавшиеся каналы. Чтобы этого избежать, нужно обратить внимание на правильную загрузку топлива. В случае котлов с воздушными клапанами необходимо придерживаться инструкции, прикрепленной к технической документации.

ВНИМАНИЕ!

При разжигании холодного котла может появиться конденсат воды на стенках котла, может показаться,  что котел протекает. Это естественное явление, которое проходит после того, как котел разогреется.

В случае отсутствия электрического напряжения котел может работать без распределителя, на основе натуральной тяги, при условии гравитационного приема тепла. В таком случае необходимо приоткрыть дверки и загрузка топливом котла должна быть не более 1/5 загрузочной камеры  котла.

9.  Чистка и хранение котла.

Котел нуждается в периодической чистке и хранении. Это особенно важно в связи с правильной эксплуатацией и эффективностью сжигания, еженедельная чистка котла, в особенности дымовых каналов и дымохода. Для этого есть легко открывающаяся крышка в верхней части котла, через которую есть доступ ко всем каналам. Дымоход имеет люк для чистки. Также необходимо периодически чистить  вентилятор и распределитель котла, чтобы не допустить скопления пыли и пепла на этих элементах.

После окончания отопительного сезона не нужно спускать воду с котла, но следует тщательно очистить топку и дымовые каналы.

10.   Аварийная работа котла.

В случае аварийной ситуации, такой например как превышение температуры 100˚ С, повышение давления, резкого большого вытеку воды в котле или центрально-отопительный разрыв труб инженерной сети, радиаторов, сопутствующей арматуры  (клапаны, задвижки, насосы), а также другой опасности для дальнейшей эксплуатации котла, необходимо:

- Убрать топливо с камеры топки в жестяной сосуд, следя за тем, чтобы не обжечься или не отравиться угаром (по возможности меньше пребывать в помещении котельной, открыть двери или вентиляционные отверстия). Удаление жара с камеры топки может быть произведено только при помощи другого человека. Если дым в помещении котельной не позволяет быстро убрать жар, то необходимо вызвать на помощь пожарную службу. Разрешается засыпать камеру топки сухим песком. Категорически запрещено заливать водой жар в топке. Такое заливание можно проводить за пределами помещения котельной на свежем воздухе, в отдалении не менее 3 м; во время аварийной работы котла необходимо обезопасить людей и придерживаться правил пожарной безопасности.

- Установить причину аварии, а после ее предотвращения и установления удостовериться, что котел и инженерная сеть центрального отопления технически исправны, и приступить к очистке и запуску котельной.

11.  Отключение котла от работы.

После окончания отопительного сезона или в других случаях планируемого отключения котла из эксплуатации, котел необходимо тщательно очистить, уделив особенное внимание камере топки, пеплу, конвекционному фильтру.

При остановке не нужно спускать воду из центрально-отопительной инженерной сети. Только разве что при необходимости ремонтных или монтажных работ. Чтобы продлить срок годности котла, рекомендуется оставить на время простоя котел открытым, чтобы была возможность попадания воздуха вовнутрь котла, а при хранении его просушить.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КОТЛА

ПО «ТД «Идмар Украина»

Наименование:             	        - …………………………………………………………..

Мощность:                                    - …………………………………………………………..

Фабричный номер:                       - ………………………………………………………….

Год выпуска:                                 - ………………………………………………………….

М.П.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основным условием безопасной эксплуатации котлов является выполнение монтажа в соответствии с нормами. Кроме того, следует выполнять следующие принципы:

- Запрещается эксплуатация котла при снижении уровня воды в системе ниже уровня, определенного в инструкции по эксплуатации котельной.

- При обслуживании котлов использовать перчатки, защитные очки, головной убор.

- Открывая дверцы, не становиться не спереди, а сбоку. При запуске вентилятора не открывать дверцы для загрузки.

- Поддерживать в котельной порядок. В ней не должно быть лишних предметов, не относящихся к обслуживанию котельной.

- При обслуживании котла – очистке и ремонте применять освещение с напряжением не выше 24V.

- Следить за хорошим техническим состоянием котла и связанной с ним системой отопления, особенно за герметичностью дверцы для пепла и топлива.

- Все неисправности котла устранять без промедления.

- В зимний период не следует делать перерывы в отоплении, которые могли бы привести к замерзанию воды в системе или ее части, это особенно опасно, поскольку запуск котла при поврежденной системе ведет к серьезным последствиям.

- Наполнение  системы и ее запуск в зимний период должны проводиться с соблюдением правил осторожности. Наполнение системы в данный период должно производиться горячей водой, чтобы не допустить замерзания воды в системе в ходе заполнения.

ВНИМАНИЕ!!!

При подозрении  возможности замерзания воды в системе отопления, а именно в системе безопасности котла, следует проверить проходимость системы. В случае отсутствия проходимости, запуск котла запрещен.

- Недопустим запуск котла с применением таких средств, как бензин, нефть и другие легко воспламеняемые и взрывоопасные средства.

- Не приближаться с открытым огнем к приоткрытым дверцам для загрузки топлива во время простоя вентилятора или после его включения, поскольку несгоревший газ взрывоопасен.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВОДИТЬ ХОЛОДНУЮ ВОДУ В РАЗОГРЕТЫЙ КОТЕЛ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЛИВАТЬ ГОРЕЛКИ ВОДОЙ

Обслуживание электрической системы должно производиться сертифицированным электриком.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТЛА ЗАЩИТОЙ

Тип котла ………………………………………………………………………………………..

Фабричный № ………………………………………………………………….....…………………...

Год выпуска ………………………………………………………………………….………………

Монтаж………………………………………………………………………………..

Название фирмы ……………………………………………………………………………….…………

Имя и фамилия монтажника ………………………………………………………………………………………….

Пользователь:

Имя и фамилия ………………………………………………………………………………….………

Адрес, телефон …………………………………………………………………………………..………

……………………………….………………………………………………………….

Я, ниже подписавшийся, заявляю со всей ответственностью, что вышеуказанный котел был смонтирован   и обеспечен защитой в открытой системе, в соответствии с нормой “Защита систем водного отопления  открытого типа», и был оборудован основными элементами защиты:

- Открытая емкость с необходимым объемом защищена от замерзания.

- Диаметры труб защиты и труб отвода воздуха и излишка воды находятся в соответствии с мощностью котла (котлов) без запорной арматуры и узких мест.

………………………………………………Подпись и печать монтажника

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КОТЛА ПО «ТД «ИДМАР УКРАИНА»

Тип ……………………………………………………………………………………………………

………………………		………………………..		………………

Фабричный номер			дата производства			дата продажи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 					ПРОДАВЕЦ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Производитель предоставляет гарантию в течение 24 месяцев от даты покупки,

случае выявления в гарантийный период повреждений и/или брака материала, производитель гарантирует бесплатный ремонт.

- Производитель обязан выполнить гарантийный ремонт в 14-дневный срок от даты заявки покупателя.

- Допускается замена котла в случае невозможности выполнения ремонта.

- Все повреждения, возникшие в результате неправильного обслуживания, а именно: замерзание котла, трубы безопасности, емкости выравнивания и других причин, не по вине производителя, которые привели к изменениям качества котла центрального отопления, ведут к аннуляции гарантии.

- Гарантийный талон является для покупателя единственным основанием для выполнения гарантийного ремонта.