# EPC 206

Деоксидант

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Группа:

- Внешний вид:жидкость розового цвета

- Активные вещества:бисульфит натрия, катализатор

- Плотность, кг/л:1,25 ± 0,05

- pH:3,0 - 4,5

- T замерзания, °C: -2

- CAS №:231-673-0

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ЕРС™ 206 предназначен для обработки питательной и котловой воды паровых котлов. Используется для контроля процессов кислородной коррозии в котлах низкого и среднего давления. Максимальная рабочая температура - 300°С, максимальное давление – 40 атм.

СВОЙСТВА

ЕРС™ 206 обеспечивает связывание остаточного растворенного кислорода питательной воды.

Продукт изготовлен на основе катализированного бисульфита натрия и является мощным восстановителем кислорода, действие которого проявляется уже при обычной температуре. Наличие катализатора увеличивает скорость восстановления, позволяя полностью удалить растворенный кислород из питательной воды. Способствует условиям создания и поддержания защитной магнетитной пленки на поверхности металла.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЗИРОВАНИЮ

Необходимая доза реагента зависит от количества растворенного кислорода в питательной воде и необходимого уровня сульфитов в котловой воде.

ЕРС™ 206 дозируется в концентрированном или разбавленном мягкой водой виде при помощи насоса-дозатора. Рекомендуемое место ввода реагента - на всас питательного насоса, в нижнюю часть питательного бака или деаэратора.

Контроль дозирования обеспечивается поддержанием в котловой воде остатка сульфита на уровне 5-20 мг/л SO3. Другие параметры контролируются согласно требованиям эксплуатационно-режимной карты.

ЕРС™ 206 совместим со многими химическими продуктами, используемыми для обработки котловой воды.