## Лист1
Технические характеристики и стоимость ARDENZ от 100 кВт до 1 МВт
Тип котла |  | Т и ТМ 100 | Т и ТМ 150 | Т и ТМ 200 | Т и ТМ 250 | Т и ТМ 300 | Т и ТМ 400 | Т и ТМ 500 | Т и ТМ 600 | Т и ТМ 700 | Т и ТМ 800 | Т и ТМ 1000
Наименование
Номинальная теплопроизводительность, кВт |  | 98 | 150 | 195 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000
Диапазон регулирования мощности, кВт |  | 45-110 | 65-165 | 90-220 | 110-275 | 135-330 | 180-440 | 200-530 | 240-640 | 280-750 | 320-850 | 400-950
Количество растопочного топлива (дров) на одну растопку, кг |  | 30-40 | [5 empty] | 40-60
Температура воды на выходе котла,°С |  | не более 95
Температура воды на входе в котёл, °С |  | не менее 60
Рабочее давление воды, Мпа |  | не более 0,3
Минимально допустимое рабочее давление, Мпа |  | 0.15
Количество воды, циркулирующей через котёл при Δ t=25°С, м3/ час |  | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 13.7 | 17.2 | 20.6 | 24 | 27.5 | 34.4
Объём теплоносителя, м3 |  | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2
Температура уходящих газов, °С |  | не менее 160
Гидравлическое сопротивление, Мпа |  | не более 0,02
Номинальное давление воздуха перед котлом, Па |  | не более 500 | [5 empty] | не более 300
Номинальное разрежение в топке, Па |  | не менее 15
Содержание оксидов углерода в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, мг/м3 - при работе на сыпучем топливе |  | не более 1250
Содержание оксидов азота в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, мг/м3, в пересчете на NO2 - при работе на сыпучем топливе |  | не более 500
Аэродинамическое сопротивление котла, Па, |  | не более 200
Время растопки, ч, не более |  | 1-3 ч.
Масса котла (без воды), кг, не более |  | 1120 | 1250 | 2100 | 1625 | 1850 | 2220 | 3500 | 3650 | 4000 | 4200 | 5500
Габаритные размеры (без бункера), мм | длинна | 2060 | 2260 | 2460 | 2336 | 2436 | 2746 | 2360 | 2560 | 2760 | 3240 | 3440
| ширина | 1240 | 1240 | 1240 | 1440 | 1440 | 1440 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1870
| высота | 1904 | 1904 | 1904 | 2124 | 2124 | 2124 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700
Размеры подключения | прямая и обратная вода | Dn 65 | Dn 65 | Dn 65 | Dn 80 | Dn 80 | Dn 80 | Dn 100 | Dn 100 | Dn 100 | Dn 100 | Dn 125
| патрубок ПСК | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | Dn 50 | Dn 50 | 2ХDn 50 | 2ХDn 50 | 2ХDn 50 | 2ХDn 50 | 2ХDn 50 | 2ХDn 50
| дымоход | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø390 | Ø390 | Ø390 | Ø390 | Ø390
Коэффициент полезного действия, % | при работе на сыпучем топливе | 82
| при работе на пеллетах | 85
| при работе на дровах (W не более 50%) | 81-84
Установленная мощность электрооборудования базовая (полная) компл., кВт, не более |  | 1,22 (1,55) | 1,22 (1,5) | 1,22 (3,05) | 1,85 (3,65) | 1,85 (3,65) | 1,85 (3,65) | 2,22 (6,55) | 2,22 (6,55) | 2,22 (6,55) | 2,22 (6,55) | 3,05 (7,65)
Расход топлива, кг/час: | Пеллета | 23 | 34 | 46 | 57 | 68 | 91 | 122 | 146 | 171 | 195 | 244
| Дрова и их отходы (W= 30%) | 42 | 63 | 84 | 106 | 127 | 169 | 176 | 211 | 246 | 281 | 352
Уровень звука, Дб, не более |  | 75
Время срабатывания защитных устройств, сек. |  | не более 3
Напряжение сети |  | 380 В; 50 Гц
Стоимость с ручной загрузкой (серия Т) |  | 82080 | 93000 | 116320 | 139760 | 172200 | 186600 | 208320 | 239520 | 269000 | 289500 | по запросу
Стоимость с ручной загрузкой (серия Т) с доп. комплектацией |  | 142080 | 153000 | 176320 | 209760 | 242200 | 256600 | 288320 | 319520 | 349000 | 369500 | по запросу
Стоимость с автоматической подачей топлива (серия ТМ) |  | 194320 | 206000 | 230960 | 256040 | 319080 | 336320 | 359800 | 393480 | 425320 | 430800 | по запросу
Стоимость с автоматической подачей топлива (серия ТМ), с доп комплектацией |  | 254320 | 266000 | 290960 | 326040 | 389080 | 406320 | 439800 | 473480 | 505320 | 510800 | по запросу